招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对宏远电力#2机组锅炉中速磨煤机动静环能效提升项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)04006】，有意参标单位请在4月13日下午5时前通过电话或邮件通知招标联系人报名登记，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质审核、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。

投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

开标时间：2026年4月14日上午10时（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

资质审验及报名截止时间：2026年4月13日下午5时

招标：郭帅 158 0379 9052  技术：常世昌 151 3793 8620

一、投标须知

1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，即视同完全响应招标文件。

投标人应编制投标文件正本1份和副本1份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价做入标书商务卷，投标报价单（见附件）请单独密封于档案袋，便于唱标。

2、资质要求（详见技术要求）：

1.投标单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，应具有设计和生产制造及调试能力，须提供有效的证明文件。

2.没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营不正常或不具备合同履约能力。

3.没有处于行政主管部门或行业系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内。

4.投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的)。不得在“信用中国”网站 被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的)。

5.电力工程施工总承包二级及以上资质或机电工程施工总承包二级及以上资质。

6.具有有效的营业执照、安全生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

7.投标单位自2021年至今至少具有2个600MW及以上机组磨煤机能效提升改造（含节能改造、出力提升、扩能改造等）或分体式动静环供货业绩，并提供相关业绩证明材料，含合同复印件(首页、能反映服务范围、签字盖章页等)、用户证明、税票等。

8.本项目不接受联合体投标。

3、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行；

1）资格预审：未在招标中心备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至277838558@qq.com作资质预审；资质预审截止时间：4月13日下午5时前，逾期未审者不得参与本次招标。

2）资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；

4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币贰万元整（￥20000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；逾期未缴纳者不得参与投标。

5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；

6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；

7、供货及工作范围：包括分体式动环、分体式静环、紧固件。详见技术要求（附件7）；

8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

9、为保证项目的进度要求，招标人保留分段定标的权力。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人廉政承诺书，详见附件1

2）投标人承诺函（详见附件2）

3）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章），详见附件3

4）投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；

II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；

III.有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；

IV.质量、环保、健康等保证体系及其他质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料。

5）企业、产品简介

6）、分项详细报价等；

7）商务、技术异议回复（详见附件6）

第二卷为技术部分；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为3个月。

2.3 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.4 投标文件的份数和签署

2.4.1投标文件一式二份，正本一份，副本一份。

2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价（详见附件4）

3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价（密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。

3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年4月14日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年4月14日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。

5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

5.2.4  投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。

投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的评标价格得分。    	P：评标价格。

PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位。

3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

5、商务部分评分表（10分）

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的完整性及响应情况（2分） | 完整性及响应性 | 2 | 对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 2 | 企业财务状况 （1.5分） | 财务状况 | 1.5 | 投标人提供近三年（2022年度、2023年度、2024年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得1.5分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。 （须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。） |
| 3 | 进度保证 （1.5分） | 合同设备交货进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 技术资料交付进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 进度保证及相应措施 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
| 4 | 体系认证证书（1.5分） | 体系认证 | 1.5 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且都在有效期内的。以上证书齐全的得1.5分，否则不得分。 （须在投标文件中附证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上的查询截图并加盖公章，否则不得分。） |
| 5 | 信用评价 （1.5分） | 信用 | 1.5 | 2022年以来连续三年被评为AAA级的企业得1.5分；连续两年被评为AAA级的企业得1分；一年内被评为AAA级的企业得0.5分。（须在投标文件中附以上证件复印件并加盖公章，否则不得分。） |
| 6 | 质保承诺 （2分） | 质保承诺 | 2 | 质保期：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得1分，最高得2分，不足6个月不计。 （须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。） |

6、技术评分表

技术部分评分表（30分）

| 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 3 | 完全满足：3分；基本满足：1-2分；不满足：废标 |
| 2 | 设计制作 | 3 | 根据设备设计、设备参数及技术力量：1-3分 |
| 3 | 产品适用性 | 3 | 操作简便、直观：1-3分 |
| 4 | 综合技术水平及性能 | 3 | 对工艺、技术、配置、性能等的可行性、先进性、专利等综合评价：1-3分 |
| 5 | 生产能力和业绩 | 5 | 近五年不少于二份类似项目业绩，2份得0分，每增加1个得1分，最高得5分。 |
| 6 | 技术培训方案 | 2 | 完善2分；基本完善1分；不完善0分 |
| 7 | 实质性优惠 | 2 | 满足招标文件要求外，投标人另外提供的实质性优惠条件或增值服务的，根据投标人提供的承诺书，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。 |
| 8 | 随机备品备件 | 2 | 根据投标人提供的备品备件清单及优惠折扣价格，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。 |
| 9 | 售后服务 | 3 | 投标人应在充分理解本项目需求的基础上，针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员安排、现场培训、技术指导、终身免费服务等。 内容详实，售后服务方案科学、合理，考虑周全，到位，针对性强，得2-3分； 内容完整，售后服务方案基本科学、合理，基本考虑周全，基本到位，得1-2分； 内容基本完整，售后服务方案科学、合理，有待优化，针对性一般，得0-1分； 没有不得分。 |
| 10 | 合理化建议 | 1 | 标方每采纳1条得0.5分，最高1分； |
| 11 | 综合评价 | 3 | 由评委根据投标人投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合印象进行独立打分0-3分 |

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

五、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

六、投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；

2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

3）安全生产许可证、有关鉴定材料、相关资质许可证；

4) 质量、环境、健康等保证体系及其质量认证证明；

5) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

6) 其它文件和资料。

七、 投标保证金

投标保证金（人民币：贰万元整     ￥20000元）

投标保证金交纳时间：2026年4月13日下午5时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以洛阳万基宏远电力有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司

开 户 行：工商银行新安支行

账    号：1705027609200195684

保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：

I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II. 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV. 投标人违反纪律与保密的有关规定；

V.若 中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

附件1 廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）

投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）

2026年  月    日

附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

日期：

附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

万基控股集团有限公司招标办：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职        务：              职      务：

投标人公章：

附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目

日    期：

致：万基控股集团有限公司招标办：

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人公章：

宏远电力#2机组锅炉中速磨煤机动静环能效提升投标报价单

投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2机组锅炉中速磨煤 机动静环能效提升 | 详见技术要求 | 套 | 4 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： ¥： |  |  |  |  |  |

1、交货期：合同签订生效后     天交货完毕并完成安装调试（不超过15天）。

2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式(银行承兑)：使用验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款90%，留10%质保金。质保期满没有任何质量问题时付清。质保期自调试验收合格之日起12个月，质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2026年 月 日

附件5、参考合同条款（具体以签订合同为准）

*************有限公司

*******

商 务 合 同

合同编号：WJ-CG(2024)***

甲方：********************

乙方：*****************公司

签订时间：2025年*月**日

签订地点：新安县产业集聚区

就甲方*********事宜，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“**”指乙方按合同要求，须向甲方提供的**服务。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的**、技术协助、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行维修保养的设备所在地点，即：**公司现场。

6、“验收”指甲方依据合同所附技术协议书的规定接受维护保养所依据的程序和条件。

条  款 2    大修范围

1、项目名称：*****************

1.1施工范围：详见技术协议书

2、合同施工范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是大修范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的项目补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、大修项目及价格：                        单位：元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | 详见技术协议 | 台 | * | ******.00 | ******.00 |
| 不含税单价：*****元 税率：**% 税额：****元 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写：*******元整 ￥：*****.00元 |  |  |  |  |  |  |

2、本合同价格包括合同**费、协议包含的备件、专用工具、设计费、技术资料费、技术服务费、拆除费、安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、税费及与本合同有关的所有费用。

3、上述合同价格为乙方一年期的大修费，不因任何因素的改变而改变，期限为2024年*月***日-2024年***月***日。

条  款 4     支  付

一、 合同总价的90%（即：￥： ****.00元  ）在达到下列全部条件完整无误后，自甲方将发票验收入账后30天内支付：

1． 2024年*月***日后***达到技术协议要求的标准，由甲方出具的设备验收合格报告。

2． 乙方向甲方开具合同总额的增值税发票（税率为**%，若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担）和合同总价90%的财务收据（即￥：****元 ）。

二、 合同总价的10%（即：￥：*****.00元  ）在达到下列全部条件完整无误后，自甲方收到发票后30天内支付：

1． 首保结束后出具验收合格报告之日起12个月质保期结束，达到技术协议要求的标准无质量异议，由甲方出具大修质量合格报告。

2． 乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（即￥：*****.00元 ）甲方支付余款。

3．质保期内后续大修不再办理质保手续。

条  款 5    大修与调试

1、乙方应指派力量充足技术熟练的技术人员到甲方现场负责对本合同的项目进行维修保养，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

2、在大修过程中甲方应积极配合并提供一切有利于工程进度的方便。

条  款 6   技术要求

按照合同所附技术协议书执行（附后）。

条  款 7   质量保证

1、乙方应保证其提供的大修及检测采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合技术协议的质量、规格和性能要求。乙方应保证设备经过正确维护保养，在质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于大修服务设计、工艺技术和技术协议包含备件的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担产生的所有费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。如果在大修阶段由于乙方技术人员指导失误或乙方所供技术资料、图纸、名称、规格型号的错误、设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用，质保期相应的顺延。质保期外，大修项目出现质量问题，若确系设计、技术协议包含备件原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。

2、合同项下大修及检测的质量保证期为自首保合格出具验收合格证明之日起12个月，乙方质保责任包含但不限于首保，应对合同期内及质保期内所有大修服务承担责任。

3、乙方大修及检测结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方。由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，双方协商，甲方有权自行处理并不承担任何责任，同时乙方应退还甲方付给乙方的所有款项，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付合同总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。

4、乙方应保证大修服务不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件的侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。

5、乙方保证大修符合本合同《技术协议》的规定。

6、乙方应保证所提供的技术资料必须是及时的、完整的、正确的，且能满足大修的调试、操作要求。

7、乙方保证协议中所规定的包含的备件，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。

条  款 8   索  赔

1、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的处理方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

2、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，备件费用由甲方承担。

3、因乙方大修问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。。

4、乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。

5、乙方向甲方开具**%的增值税发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7个工作日内予以更换，否则须向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金可直接从未付款中扣除。

6、如果乙方未能按甲方通知的时间进行大修（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每逾期1天，按设备大修费用的0.5%计算，不满1天按1天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的10%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能大修，买方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、若乙方延迟大修对买方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需乙方大修，买方有权视具体情况解除部分或全部合同，卖方应向买方支付合同总金额10%的延迟大修违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

条  款 9   不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 10   合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方选择向合同签订地人民法院提出诉讼解决争议。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 11   适用法律

本合同应按中华人民共和国《民法典》及相关法律解释。

条  款 12    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 13   合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份。

条  款 14    其它约定事项

1、合同所附技术协议书，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。

3、乙方大修、安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

4、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

5、在合同执行过程中,若出现商务合同与技术协议有冲突的情况,以本合同为执行标准.本合同未涉及的部分,以技术协议为执行标准。

6、乙方负责大修调试至满足技术协议及甲方使用要求。

7、未尽事宜，双方可签订补充协议。

| 甲方：*************公司 地址：新安产业集聚区 电话： 开户行： 账号： 税号： 委托代理人：： | 乙方：**********备有限公司 地址：*********** 电话：***** 开户行： 帐号： 税号： 委托代理人： |
| --- | --- |

附件6 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接差异表中填写无）

| 序号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

附件7 技术规范

洛阳万基宏远电力有限公司

#2机组锅炉中速磨煤机动静环能效提升

招标技术规范

批准：

审定：

审核：

编制：

洛阳万基宏远电力有限公司

2026年03月

- 一、总则

- 1.1本技术规范仅限于招标方洛阳万基宏远电力有限公司#2机组锅炉中速磨煤机动静环能效提升项目，包括但不限于中速磨煤机动静环能效提升的现场踏勘、功能设计、制造、供货、运输、保管、安装施工、试验、调试、验收（含性能试验）、培训、总结报告、验收资料移交、技术指导和售后服务等内容。改后性能试验委托双方认可的第三方试验单位出具改造性能试验报告。

- 1.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标方应保证为本项目提供符合各种工业标准和技术规范的优质产品，产品总体应满足且不低于原有中速磨煤机动静环的要求；必须满足国家关于项目的质量、安全、工业卫生、劳动保护、文明施工、环保、消防等强制性标准。

- 1.3本技术规范所列的技术要求与所列的标准或与投标方所执行的标准不一致时，均按较高标准执行。

- 1.4从签订合同之后至投标方开始施工/制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，合同价格不变。

- 1.5本工程涉及到工程范围外的设备、构建筑物等临时拆除或造成破损，由投标方负责恢复至原有状态。涉及有可能破坏工程范围外的设备、构建筑物等投标方必须事先采取经招标方同意的必要措施进行监测和保护。

1.6本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标方自行承担或解决，招标方不承担相应责任。

1.7投标方对整个中速磨煤机动静环的设计、加工、安装、调试等全过程负责，并对性能保证值负责；即使获得招标方认可，亦不能解除投标方在本项目下的责任和义务。

1.8投标方必须执行本规范书所列标准。如与投标方采用的标准有矛盾时，按较严格标准执行，并在技术协议中予以说明，如果投标方在施工、系统设计和设备设计制造中采用的标准不在本规范书所列范围内，该标准应书面提供给招标方认可。

- 1.9本工程验收由招标方组织验收，直至通过，投标方应配合验收。

- 1.10 本工程投标方须按照洛阳万基宏远电力有限公司安全文明生产相关要求进行安全文明施工。

- 1.11 本工程投标方须为所有施工人员购买工伤保险或赔付金额大于100万（或保险金额为不低于上一年全国城镇具名人均可支配收入的30倍）的意外伤害保险，同时承担高风险作业的人员还必须增加雇主责任险，引起的任何纠纷等责任由投标方自行承担。

- 二、项目概况

- 洛阳万基宏远电力有限公司#2机组锅炉采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的高效超超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、一次中间再热、前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、固态排渣、露天岛式布置、全钢构架悬吊结构Π型锅炉，并按同步加装烟气脱硝装置设计。制粉系统采用北京电力设备总厂生产的ZGM113N-II型中速磨煤机正压直吹式系统，每台炉配 6台中速磨煤机，BMCR工况下5台运行，1台备用（每台磨煤机带单侧一层燃烧器）。

- 现磨煤机磨制原煤保证出力70.49t/h,设计煤种耗煤量321.8t/h。五台磨煤机运行能满足锅炉额定负荷要求。机组长期处于调峰状态，由于磨辊、衬瓦磨损、吹损现象严重，出力降低，运行3000小时左右就需要堆焊，导致检修频繁、维护工作量大。投产时动静环间隙调整为10mm-12mm，#2机组运行两年来，动静间隙已增大至18-20mm，动静环受热一次影响，冲刷、磨损速度较快。故本次拟对四台磨煤机动静环进行能效提升治理。

- 三、技术要求

3.1投标方所提供的技术、设备应是成熟、可靠的，不接受带有试验性质的技术、设备。

3.2投标方生产制造或提供的设备所有使用的材料必须符合本规范书的要求且应是全新的、高质量的。材质、性能必须满足符合本规范书所规定的材质和性能，从而保证设备的耐磨性能及使用寿命。

3.3投标方提供设备不得出现现场的二次加工，必须与原设备的安装尺寸匹配。

3.4磨煤机动静环

3.4.1磨煤机动静环进行能效提升后，在安全运行条件下（磨煤机压差正常、电流正常、振动正常、无异音、不发生堵磨煤机现象等），要求单台出力提升5%；制粉单耗下降高于3%；排渣量不大于给煤量的0.05%。

3.4.2对风道通流面积重新设计，风道结构及角度设计合理且具有较好的耐冲刷性。

3.4.3磨盘延伸环与风环装置动环一体铸造成型。

3.4.4动静环材质必须含有铬、钼、镍等合金材质；投标时提供合金材质成分表，以便验收备件，验收以招标方无损检测所采用的数字式光谱仪测量数据为准。采用特殊热处理工艺，硬度HRC53-55。

3.4.5动环与磨盘连接需与现场磨盘保持一致，减小现场检修工作量，同时安装螺栓设计防松装置，有效的避免螺栓脱落。

3.4.6动静环采用合理的分段组合结构，每段之间均有互换性。

3.5项目施工改造时，投标方应安排专业技术人员提供安装、调试服务。

3.6项目改造完成后由投标方完成改造后调试试验，招标方邀请第三方有资质单位完成改造后性能验收试验。

3.7能效提升方案要求

3.7.1投标方必须在投标文件中另附具体治理方案，治理方案重点解决磨煤机磨辊磨盘磨损速率快、出力下降以及石子煤量大的实际需求。磨煤机治理方案必须具有现场问题的针对性，治理方案需与招标方的实际需求相符。

3.7.2投标方具体论述治理能效方案对问题解决依据，技术路线，治理后对检修及运行可能带来的影响，确保技术方案切实可行。

3.7.3投标方在治理方案编写前应进行现场踏勘，根据现场具体存在问题编制治理方案，消除磨煤机运行中存在问题，制定可行的治理方案；确保治理方案更具有针对性及可行性。

3.8性能数据表（投标方填写完善）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 使用寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式动环 |  |  |  |
| 2 | 分体式静环 |  |  |  |
| 3 | 固定螺栓 |  |  |  |

- 四、标准与规范

4.1通用部分

- 4.1.1本项目应能最低限度遵守国家、地方及行业现行的标准、规范，以及建筑、施工和环保等有关类似容量、范围及性质的规定。同时，也应遵守在合同实施期间对以上标准或规范的修改，以及新颁布的标准和规范。具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出标准和规范，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。

- 4.1.2本项目在执行上述要求外，还须执行采购人的相关管理要求。

4.2专用部分

本项目所适用标准和规范（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

DL/T5210.5-2018电力建设施工质量验收规程 第5部分：焊接

DL/T 715-2015《火力发电厂金属材料选用导则》

DLT 5210.2-2018 电力建设施工质量验收规程 第2部分：锅炉机组

DL 5190.2-2019 电力建设施工技术规范 第2部分：锅炉机组

DL/T 5121-2000《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》

DL/T5437-2022火力发电建设工程启动试运及验收规程

北京电力设备总厂《ZGM113N-II磨煤机安装图纸、运行维护手册》

洛阳万基宏远电力有限公司《锅炉检修规程》

- 五、双方权利与职责

- 5.1招标方权利及职责

- 5.1.1提供必要的项目资料；负责确认投标方的所有资料、图纸和技术文件，经招标方认可后的图纸和技术文件方可用于本项目的正式文件。

- 5.1.2项目管理、协调、验收。

- 5.1.3协助本项目所使用车辆进出厂相关手续办理。

- 5.1.4招标方不提供生产、生活及办公设施，由投标方自行解决。

- 5.1.5招标方提供现场的检修电源、水源、气源接口。

- 委派项目负责人（包括安全文明负责人、技术负责人，以下均称招标方代表）全面负责本合同项目的技术质量、工程管理和安全监护；

- 5.1.6组织对投标方进行工程施工前的安全交底、技术交底；

- 5.1.7协调处理施工场地周围设备、建（构）筑物的保护工作；

- 5.1.8负责工程量增减签证手续，负责中间验收、竣工验收和其他必须的签证；

- 5.1.9向投标方宣贯本公司的环境方针、职业安全卫生方针；

- 5.1.10向投标方说明废物收集方法、堆放、处置；

- 5.1.11负责系统搭设项目改造所需的脚手架，并准备搭设脚手架所需材料。

- 5.2投标方职责

- 5.2.1负责提供本工程所需所有消耗性材料和施工所需工机具及专业工具。

- 5.2.2负责电源接口到临时电气设备的接线，投标方自己负责检查所使用电气设备是否正常，投标方的电气设备损坏由投标方自己负责处理。

- 5.2.3 负责临时、检修电源的敷设工作；临时电源敷设完成，由招标方负责验收并挂牌，表示该临时电源合格，可以正常投入使用。

- 5.2.4办公及食宿自理。

- 5.2.5投标方的项目负责人应有5年以上工作经验，身体健康，无犯罪记录。

- 5.2.6 投标方负责本项目的其他人员应有3年以上工作经验并具有相关特种作业证件，身体健康，无犯罪记录。

- 5.2 .7人员数量 由投标方根据现场工作情况决定。

- 5.2.8施工过程中使用工器具由投标方自行负责，且工器具不应少于2套。

- 5.2.9应在指定范围内工作，爱护生产现场设施。

- 5.2.10根据招标方动静环设计参数负责本工程全部的设计和计算，确定方案，并对方案的正确性负责。

- 5.2.11设计方案中应有动静环间隙设定值，供招标方审核，材料规格、材质清单，必须将设计方案和施工方案向招标方人员进行详细解释和说明。

- 5.2.12投标方必须根据设计以及相关的施工标准独立完成工程内容和所涉及的辅助工作。

- 5.2.13在施工过程中，对重要的工序或质量控制点必须报请招标方验收或见证。

- 5.2.14施工人员必须遵守招标方现场有关的规章制度，如因投标方原因引起的人身及设备事故，由投标方负全责。

- 5.2.15必须编写改造所需的作业指导书，经招标方审核后生效。

- 5.2.16由于施工质量不良和措施不当引起的设备故障，造成的直接或间接损失，全部由投标方承担，投标方同时承担相关的法律责任。

- 5.2.17在设计、改造、施工过程中发现的问题未包括在协议范围内，投标方必须以书面形式对本技术协议书的条文提出异议，在得到招标方的确认后生效。

- 六、文明施工要求

- 6.1 文明生产管理

- 投标方人员现场调试时必须遵守招标方现场安全工作协议，并遵守现场监护人员安全管理要求。

- 6.1.1 在施工区域必须文明施工，遵守招标方有关文明生产的文件、规定、考核办法。

- 6.1.2 投标方在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标牌。

- 6.1.3 施工区域应设置围栏、警戒线、挂警示牌和标志牌。

- 6.1.4 在施工过程中的设备、使用的工器具、备品备件，不仅要摆放整齐，而且下面必须铺设防止地面和设备损坏的胶皮或其他铺垫物。达到作业现场整洁、美观，实现作业现场人流、物流的畅通无阻。

- 6.1.5 在施工过程中，投标方应随时保持所负责施工区域、工艺管道、电缆桥架、地面、墙体、栏杆、门窗、钢梁、平台等的整洁与卫生，对施工产生的工业废料和垃圾要及时进行处理，做到“工完、料净、场地清”。

- 6.1.6 在施工过程中，投标方不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接（施工方案中注明的除外），必要时须提出书面申请，经招标方设备部批准后方可实施。

- 6.1.7 在施工过程中，清灰同时采取有效措施，防止灰、保温材料的飞扬，以保证施工进场的文明、卫生，防止污染影响。

- 6.1.8 在施工过程中，投标方应采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其设备施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。如污染形成，除按规定进行考核外，投标方还在规定时间内消除污染所造成的后果。

- 6.1.9投标方人员不得损坏丢失、勿动勿碰设备、设施，如有设施、设备损坏或丢失应照价赔偿，由此产生的所有责任及后果由投标方承担。

- 6.1.10 每项施工结束后，投标方对施工区域进行彻底清扫，现场整洁将作为验收的一项内容。

- 6.1.11 投标方在工程尾期，现场清理干净，将招标方负责提供的所有物资（如剩余备件、材料以及借用的各种专用工具等）归还招标方并按照招标方要求放置在指定位置。

- 七、技术资料

- 7.1 提供的资料使用国家法定单位制，语言为中文。

- 7.2 提供资料的组织结构清晰、逻辑性强，资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

- 7.3负责编制施工方案并组织施工，作好施工期间的记录，检修完成及时总结单项检修技术资料交招标方审核、存档。

- 7.4应提供设备使用说明书、检修安装、维护保养、紧急处理说明书。

- 7.5必须对招标方相关人员进行培训，必须详细介绍设备的性能特点和相关技术标准，并提供详尽的技术资料（《分段式动静环安装说明书及技术要求》《分段式动静环运行、维护说明书》《分段式动静环施工总结报告》）和设备改造图纸6套。

- 7.6由投标方供应的所有配件出厂时，必须有投标方签发的产品质量合格证书，作为交货的质量证明文件。

- 7.7应提供分段式动静环的设计方案、人员组织措施、施工方案、施工质量标准、确保达到要求的技术指标。

- 7.8应提供备品备件总清单和易损零件图。

- 7.9应提供详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸。

- 八、检验及性能保证

- 8.1 概述

- 8.1.1 本章节用于合同执行期间对投标方所提供的设备产品（包括对分包外购设备）进行检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合技术规范中规定的要求。

- 8.1.2合同生效后投标方向招标方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准符合技术规范内容的规定。

- 8.2 材料试验

- 投标方必须按照有关材料规范规定对所需材料进行相关的检验、检查和试验，并将检验、试验的报告和证明提交给招标方。

- 8.3 工厂检验和试验

- 工厂检验和试验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。招标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

- 投标方提供材料证明书和工厂试验数据，以证实符合技术规范书和合同的要求。对于一些重要的检查和试验项目，招标方有权派代表参加，投标方在试验前规定的时间内通知招标方。

- 工厂检验和试验的范围包括原材料的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

- 投标方检验的结果要满足相关规定的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时将情况及时通知招标方。

- 8.4 性能验收试验

- 性能试验的目的是为了检验#2机组锅炉磨煤机动静环能效提升项目的所有功能和性能保证值是否符合本规范书的技术要求。

- 8.4.1性能试验的地点为招标方现场。

- 8.4.2性能试验的时间: 具体试验时间由招、投标双方协商确定，如果进行性能试验的边界条件不能完全满足时，经招、投标双方协商修正的方法，但无论如何，系统性能试验必须在#2机组锅炉磨煤机动静环能效提升项目设备试运之后两个月内完成。

- 8.4.3性能验收由招标方主持,投标方参加。试验大纲初稿由投标方提供,由招标方与投标方讨论后确定试验大纲,具体试验内容由招、投标双方共同认可的测试单位进行。投标方提供试验所需的技术配合和人员配合。

任何煤质、相同工况条件下，磨煤机动静环能效提升后性能提升幅度如下：

1）在安全运行条件下（磨煤机压差正常、电流正常、振动正常、无异音、不发生堵磨煤机现象等），要求磨煤机出力提升5%（对比改造前各相同工况），根据第三方性能试验报告数据，出力如达不到上述要求，每低于1%每台套考核合同额的1%；

2）制粉单耗下降3%以上（对比改造前各相同工况），若不足3%每台套考核考核合同额的2%；

3）石子煤量小于给煤量的0.05%（对比改造前各相同工况），若大于给煤量的0.05%，每台套考核合同额的0.5%。

8.5质量保证

8.5.1质保期为磨煤机动静环能效提升项目施工完成并投入运行后12个月。

8.5.2质保期内对于因所供材料质量问题、供货产品质量原因或设计、制造工艺等投标方原因造成的设备损坏事故或未达到设计预期效果，投标方应负责赔偿直接损失，并免费维修、更换备件。

8.5.3质保期内现场服务响应时间为48小时内赶到电厂现场。保质期后如招标方有必要请投标方人员到现场服务时，投标方人员应及时到现场服务。

- 九、工作范围及工期

- 投标方施工范围包括：原有的磨煤机动静环装置所有相关设备的拆除（含修补等）；新的动静环装置所有设备安装；因改造项目需要拆除、移位后装复的设备拆装；相关的油漆等。

- 任何改造项目与非改造项目部件间的配合，或设备改造项目后参数与原参数之间的配合，在它们的衔接处即形成接口。改造项目部件适应非改造项目部件，改造项目部件适应非改造项目部件的一切工作均由投标方负责至接口处。同时，由于改造项目原因需要对非改造项目系统进行变动的部分也由投标方负责，且方案必须经招标方认可，如遇特殊情况经双方协商后确定。

- 工期要求：计划于2026年4月25日开工，至2026年5月10日完工（暂定），具体以招标方通知为准。

- 十、供货范围及时间

主要的供货范围包括但不限于（单台磨煤机，共需4台磨煤机）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 供货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式动环 | 套 |  |  | 202年4月20日前 |  |
| 2 | 分体式静环 | 套 |  |  | 202年4月20日前 |  |
| 3 | 紧固件 | 套 |  |  | 202年4月20日前 |  |
| 4 |  | 套 |  |  | 202年4月20日前 |  |

注：1、上述表格中交货时间为暂定，具体按招标方通知；

2、上述表格中未提及而项目所必需的设备及材料由投标方补充，由于投标方未提出而导致设备无法正常使用的由投标方承担责任并供货。

| 随机备品备件清单（单台磨煤机） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |

- 十一、包装、标志、运输及保管

- 11.1包装

- 投标方所供设备部件，除特殊部件外，均应遵照国家标准或按最好的商业惯例包装进行，使用坚固的箱子包装。并应根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，以适应远途海上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏。

- 投标方所供技术文件应妥善地包装，能承受运输和多次搬运，并应防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包应装有详细目录清单。所有备品备件必须单独装箱，且注明备品备件字样，否则视未提供备件处理。

- 设备包装前应清除设备内的水份、污垢和杂物，设计应采用非金属包装物，同时应做好管子和管口密封。

- 设备包装应考虑做好防雨、防潮等保护措施；散管、小件设备应捆扎牢固，以防运输期间挤压、碰撞、擦划、变形等损伤。

- 设备出厂前使用方监造人员应对包装质量检查，检查合格后方可发货。

- 对于需要回收的包装材料，一般方必须事先声明(在发货清单、包装清单、包装标示或卖方认为比较合适的文件中)，招标方不负责包装材料的工地现场的保管及搬运责任。

- 11.2标志

- 重要部件应根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

- 设备/备品配件等包装的重心位置应有明确的标志，起吊位置、存放方向及防雨、防腐、防潮等要有明确标志。

- 投标方供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都应贴有标明合同号，主要设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还应标明“备品备件”和“工具”的字样。

- 包装箱编号应卖方统一给定的编号方式下进行编号。包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

- 11.3运输

- 经由铁路运输的部件，其尺寸不应超过国家对非标准外形体的规定、当部件经由除铁路外的其它方式运输时，其重量和体积的限值，应遵守有关运输单位的规定。每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，投标方应用传真等形式通知招标方。通知中应指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。技术文件中应说明大件运输方案。超重件，投标方在发货前不迟于7天将发货大概日期以传真通知招标方。

- 11.4保管

- 投标方应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。投标方所用的每种防腐剂的质量、预期寿命和型号应该一致，投标方应向招标方提交各种防腐剂清除步骤的完整资料。最大限度地在制造厂组装成完整部件，并做好校正和试验。大件的运输尺寸及重量由投标方提供。

- 十二、技术服务

- 12.1设备安装调试期间，投标方必须派员到现场进行技术服务解决安装调试中的问题；现场服务人员应服从试运指挥部的统一调度。

- 12.2设备安装调试过程中，由于制造质量或安装造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由投标方处理，费用也由投标方自负。

- 12.3设备安装后，投标方应派人参加现场进行的分部试运及间隙调整试验、验收，并帮助解决试验中暴露的问题。

- 十三、投标资质及业绩要求

1.投标单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，应具有设计和生产制造及调试能力，须提供有效的证明文件。

- 2.没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营不正常或不具备合同履约能力。

- 3.没有处于行政主管部门或行业系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内。

- 4.投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的)。不得在“信用中国”网站 被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的)。

5.电力工程施工总承包二级及以上资质或机电工程施工总承包二级及以上资质。

6.具有有效的营业执照、安全生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

7.投标单位自2021年至今至少具有2个600MW及以上机组磨煤机能效提升改造（含节能改造、出力提升、扩能改造等）或分体式动静环供货业绩，并提供相关业绩证明材料，含合同复印件(首页、能反映服务范围、签字盖章页等)、用户证明、税票等。

8.本项目不接受联合体投标。

- 十四、投标方需要说明的其他事项

（投标方补充）